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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dobór dostawa oraz montaż trzech nowych agregatów prądotwórczych. Agregaty będą wykorzystywane do pracy stacji wodociągowych i przepompowni wody na terenie Gminy Żarnów jako zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie energii.
1) Dostawa jednego agregatu prądotwórczego wraz z montażem (Ruszenice)
	Lp.
	Wymagania
	Opis parametru (Wypełnia Wykonawca)

	1
	Proponowany model
	

	2
	Moc ciągła agregatu min. 155 kVA
	

	3
	Sterownik z modułem monitorowania GSM
	

	4
	Nowy
	

	5
	Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min.
	

	6
	Zbiornik paliwa: min. 200l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia)
	

	7
	Agregat w wersji zamkniętej do montażu na zewnątrz budynku
	

	8
	Instalacja układów SZR (samoczynne załączanie rezerwy) wewnątrz budynku
	



W zakres zamówienia wchodzi także:
1)  wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej
2) płyta fundamentowa pod agregat
3) uzgodnienia z zakładem energetycznym (w tym projekt podłączenia agregatu)
4) projekt z naniesionym agregatem
5) dostawa lampy z czujnikiem ruchu (do montażu na budynku)
Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
2) Dostawa jednego agregatu prądotwórczego mobilnego ręcznego (Marcinków)
	Lp.
	Wymagania
	Opis parametru (Wypełnia Wykonawca)

	1
	Proponowany model
	

	2
	Moc ciągła agregatu min. 45 kVA
	

	3
	Sterownik z modułem monitorowania GSM
	

	4
	Nowy
	

	5
	Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min.
	

	6
	Zbiornik paliwa: min. 150l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia)
	

	7
	Agregat w wersji zamkniętej, przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, zamontowany na podwoziu homologowanym wraz 10 metrowym kablem przyłączeniowym.
	



W zakres zamówienia wchodzi także:
1) dostosowanie sieci w budynku pompowni wody w Straszowej Woli aby umożliwić podpięcie agregatu mobilnego będącego przedmiotem zamówienia mianowicie złącze termoutwardzalne 2 szt., zamykane na klucz na zewnątrz budynków z przełącznikiem ręcznym sieć – agregat + gniazdo do odbioru mocy z agregatu (po jednym złączu w Marcinkowie i Straszowej Woli)
2) dostawa 2 szt. lamp z czujnikiem ruchu (do montażu na budynku)

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

3) Dostawa jednego agregatu prądotwórczego wraz z montażem (Sielec)
	Lp.
	Wymagania
	Opis parametru (Wypełnia Wykonawca)

	1
	Proponowany model
	

	2
	Moc ciągła agregatu min. 45 kVA
	

	3
	Sterownik z modułem monitorowania GSM
	

	4
	Nowy
	

	5
	Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min.
	

	6
	Zbiornik paliwa: min. 150l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia)
	

	7
	Agregat w wersji zamkniętej do montażu na zewnątrz budynku.
	

	8
	Instalacja układu SZR (samoczynne załączanie rezerwy)
	



W zakres zamówienia wchodzi także:
1) wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej;
2) płyta fundamentowa pod agregat
3) uzgodnienia z zakładem energetycznym (w tym projekt podłączenia agregatu);
4) projekt z naniesionym agregatem.
5) dostawa lampy z czujnikiem ruchu ( do montażu na budynku )

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
Zamawiający wymaga również:
1) instalacji układów SZR (samoczynne załączanie rezerwy dla wszystkich agregatów stałych);
2) uzyskania warunków podłączenia agregatów prądotwórczych od zakładu energetycznego;
Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.
Warunki gwarancji:
1) Okres gwarancji wynosi min. 12 miesięcy licząc od daty odbioru technicznego.
2) W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzeń na własny koszt.
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