Załącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dobór dostawa oraz montaż trzech nowych agregatów prądotwórczych. Agregaty będą wykorzystywane do pracy stacji wodociągowych i przepompowni wody na terenie Gminy Żarnów jako zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie energii.

- Dostawa jednego agregatu prądotwórczego wraz z montażem (Ruszenice)

| Lp. | Wymagania | Opis parametru (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proponowany model |  |
| 2 | Moc ciągła agregatu min. 155 kVA |  |
| 3 | Sterownik z modułem monitorowania GSM |  |
| 4 | Nowy |  |
| 5 | Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min. |  |
| 6 | Zbiornik paliwa: min. 200l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia) |  |
| 7 | Agregat w wersji zamkniętej do montażu na zewnątrz budynku |  |
| 8 | Instalacja układów SZR (samoczynne załączanie rezerwy) wewnątrz budynku |  |

W zakres zamówienia wchodzi także:

- wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej

- płyta fundamentowa pod agregat

- uzgodnienia z zakładem energetycznym (w tym projekt podłączenia agregatu)

- projekt z naniesionym agregatem

- dostawa lampy z czujnikiem ruchu (do montażu na budynku)

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

- Dostawa jednego agregatu prądotwórczego mobilnego ręcznego (Marcinków)

| Lp. | Wymagania | Opis parametru (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proponowany model |  |
| 2 | Moc ciągła agregatu min. 45 kVA |  |
| 3 | Sterownik z modułem monitorowania GSM |  |
| 4 | Nowy |  |
| 5 | Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min. |  |
| 6 | Zbiornik paliwa: min. 150l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia) |  |
| 7 | Agregat w wersji zamkniętej, przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, zamontowany na podwoziu homologowanym wraz 10 metrowym kablem przyłączeniowym. |  |

W zakres zamówienia wchodzi także:

- dostosowanie sieci w budynku pompowni wody w Straszowej Woli aby umożliwić podpięcie agregatu mobilnego będącego przedmiotem zamówienia mianowicie złącze termoutwardzalne 2 szt., zamykane na klucz na zewnątrz budynków z przełącznikiem ręcznym sieć – agregat + gniazdo do odbioru mocy z agregatu (po jednym złączu w Marcinkowie i Straszowej Woli)

- dostawa 2 szt. lamp z czujnikiem ruchu (do montażu na budynku)

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

- Dostawa jednego agregatu prądotwórczego wraz z montażem (Sielec)

| Lp. | Wymagania | Opis parametru (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proponowany model |  |
| 2 | Moc ciągła agregatu min. 45 kVA |  |
| 3 | Sterownik z modułem monitorowania GSM |  |
| 4 | Nowy |  |
| 5 | Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min. |  |
| 6 | Zbiornik paliwa: min. 150l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia) |  |
| 7 | Agregat w wersji zamkniętej do montażu na zewnątrz budynku. |  |
| 8 | Instalacja układu SZR (samoczynne załączanie rezerwy) |  |

W zakres zamówienia wchodzi także:

- wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej;

- płyta fundamentowa pod agregat

- uzgodnienia z zakładem energetycznym (w tym projekt podłączenia agregatu);

- projekt z naniesionym agregatem.

- dostawa lampy z czujnikiem ruchu ( do montażu na budynku )

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

Zamawiający wymaga również:

- instalacji układów SZR (samoczynne załączanie rezerwy dla wszystkich agregatów stałych);

- uzyskania warunków podłączenia agregatów prądotwórczych od zakładu energetycznego;

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

Warunki gwarancji:

- Okres gwarancji wynosi min. 12 miesięcy licząc od daty odbioru technicznego.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzeń na własny koszt.